«Согласовано»                                                                  «Утверждаю»

Председатель профкома                       Заведующая МБДОУ №2 «Бэрэчэт»

Совбакова Н.К                                            МАмгетова С.А

Инструкция по охране труда

для оператора котельной №10

Инструкция по охране труда

для оператора котельной 


1. Общие требования охраны труда

1.1 К самостоятельной работе в котельной допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие соответствующее удостоверение и соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационного справочника. 
1.2 Оператор, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 3 месяца) и ежегодную проверку знаний по охране труда не должен приступать к работе. 
1.3 Оператор котельной обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, принятые на предприятии. 
1.4 Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 
1.5 При выполнении работ на оператора котельной могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы: 
-повышенная температура воздуха рабочей зоны; 
-повышенная влажность воздуха; 
-повышенная загазованность воздуха; 
-недостаточная освещенность рабочего места; 
-воздействие открытого огня; 
-физические перегрузки. 
1.6 Оператор котельной должен пользоваться тем инструментом и приспособлениями, обращению с которыми обучен и проинструктирован. 
1.7 Оператор котельной должен быть обеспечен спецодеждой, спец-обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором. 
1.8 Оператор котельной должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами пожаротушения. 
Курить разрешается только в специально отведенных местах. 
1.9 Оператор котельной во время работы не должен оставлять работающим котел без наблюдения. 
1.10 Оператор котельной должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи, курением и по окончанию работы необходимо мыть руки с мылом. 
1.11 О неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента, а также средств индивидуальной защиты и других нарушениях требований безопасности оператор котельной должен немедленно сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до их устране-ния. 
1.12 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение. 
1.13 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Перед началом работы оператор котельной обязан: 
2.1.1 Принять дежурство. 
2.1.2 Надеть спецодежду и спецобувь. 
2.1.3 Проверить исправность обслуживаемых котлов и оборудования, наличие и исправность аварийного освещения и сигнализации, показания приборов и сделать об этом запись в журнале приема-сдачи дежурства. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1 При подготовке к растопке котла, работающего на газовом топливе: 
-проверить исправность газопровода и установленных на нем кранов и задвижек (вся запорная арматура на газопроводах должна быть закрыта, а краны на продувочных газопроводах открыты); 
-продуть газопровод через продувочную свечу, постепенно открывая задвижку на ответвлении газопровода к котлу, убедиться в отсутствии взрывоопасной смеси в газопроводе (газоанализатором), после чего свечу закрыть; 
-убедиться в отсутствии утечки газа из газопровода и газового оборудования и арматуры путем обмыливания их. Пользоваться для этой цели открытым огнем запрещается: 
-проверить по манометру давление газа; 
-отрегулировать тягу растапливаемого котла, установив разрежение в топке 2-3 мм вод. ст. 
3.2 Зажигая газ в горелке запальником, медленно открывая задвижку, начать подачу воздуха, затем увеличить подачу газа и воздуха. 
Если до розжига горелки погаснет запальник, то необходимо немедленно перекрыть подачу газа, вынуть запальник, провентилировать топку и газоходы в течение 10-15 минут и только после этого приступить повторно к розжигу горелки. 
Если при розжиге зажженная горелка погаснет, необходимо также перекрыть подачу газа, провентилировать в течение 10-15 минут топку и газоходы, после чего приступить к повторному розжигу горелки. 
3.3 Оператору котельной запрещается зажигать в топке погасший газ без предварительной вентиляции топки и газоходов. 
3.4 Перед включением котла в работу оператор котельной должен произвести: 
-проверку исправности действия предохранительных клапанов, водоуказательных приборов, манометра и питательных устройств; 
-проверку показаний сниженных указателей уровня воды по указателям уровня воды прямого действия; 
-проверку и включение автоматики безопасности, сигнализаторов и аппаратуры автоматического управления котлом; продувку котла. 
3.5 Во время работы котла оператор должен: 
-поддерживать нормальный уровень воды в котле, при этом нельзя допускать, чтобы уровень воды опускался ниже допустимого низшего уровня или поднимался выше допустимого верхнего уровня; 
-поддерживать нормальное давление пара; 
-поддерживать нормальную температуру перегретого пара, а также питательной воды; поддерживать нормальную работу горелок; 
-не реже одного раза в смену проверять исправность действия манометра путем продувки с помощью трехходового крана; 
-проверять продувкой исправность водоуказательных приборов и предохранительных клапанов в сроки, указанные в инструкции по эксплуатации котла; 
-держать дверцы котла закрытыми; 
-прекратить обдувку котла, если во время ее проведения происходит выбивание газов через люки. 
3.6 Оператору котельной запрещается: 
-заклинивать или дополнительно нагружать предохранительные клапаны; 
-продолжать работу котла при неисправных или не отрегулированных предохранительных клапанах; 
-производить обдувку котла при выявлении неисправностей обдувочной арматуры и котла; 
-открывать и закрывать арматуру ударами молотка или других предметов; 
-при работе котла производить подчеканку швов, заварку элементов котла и т.п.; 
-стоять против дверей котла при его обдуве; 
-оставлять работающий котел, даже на короткое время, без надзора и допускать в помещение котельной посторонних лиц; 
-загромождать помещение котельной посторонними материалами и предметами. 
3.7 Остановка котла во всех случаях, кроме аварийной остановки, должна производиться только после получения на это распоряжения администрации предприятия. 
3.8 При остановке котла оператор обязан: 
-поддерживать уровень воды в котле выше среднего рабочего положения; 
-прекратить подачу топлива в топку; 
-отключить котел от паропроводов после полного прекращения горения в топке, при наличии пароперегревателя открыть продувку; если после отключения котла давление в котле повышается следует усилить продувку, 
-произвести охлаждение элементов котла до +25°С или ниже и спустить воду. 
3.9 При останове котла, работающего на газовом топливе, оператор должен: 
-уменьшить, а затем совсем прекратить подачу газа к горелкам, а затем и воздуха (при инфекционных горелках сначала воздуха, а затем газа); 
-открыть продувочную свечу на отводе и провентилировать топку и газоходы.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 Оператор котельной должен немедленно остановить котел (аварийно) и сообщить об этом работодателю если: 
-перестало действовать более 50% предохранительных клапанов или заменяющих их устройств; 
-давление в котле повысилось более чем на 10% против допустимого и продолжает расти, несмотря на прекращение подачи топлива, уменьшения тяги и дутья и усиленное питание водой; 
-произошла утечка воды из котла; подпитка котла водой при этом 
запрещена; 
-уровень воды быстро снижается, несмотря на усиленное питание котла водой; 
-уровень воды поднялся выше допустимого и продувкой котла не удается снизить его; 
-прекращено действие всех питательных устройств; 
-прекращено действие всех водоуказательных приборов; 
-в основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, паропроводе) обнаружены трещины, вспучивание, пропуски в сварных швах, обрывы двух или более находящихся рядом связей; 
-обнаружена загазованность котельной, работающей на газе, произошел взрыв газовоздушной смеси в топке котла или газоходах; 
-прекращена подача электроэнергии при искусственной тяге; 
-возник пожар в котельной. 
4.2 При аварийной остановке котла оператор должен: 
-прекратить подачу топлива и воздуха, резко ослабить тягу; 
-быстро удалить горящее топливо из топки, в исключительных случаях, при невозможности сделать это, горящее твердое топливо залить водой, наблюдая за тем, чтобы струя воды не попала на стенки котла и обмуровку; 
-после прекращения горения открыть дымовую заслонку и топочные дверцы; 
-отключить котел от паропровода; 
-выпустить пар через приподнятые предохранительные клапаны или аварийный вентиль. 
4.3 При возникновении пожара в котельной оператор должен: 
-немедленно вызвать пожарную охрану, сообщить об этом работодателю и принять меры по тушению пожаров; 
-немедленно отключить газопровод газовой котельной с помощью задвижки, установленной вне помещения; 
-если пожар в котельной не удается быстро ликвидировать остановить котлы в аварийном порядке, усиленно питая их водой и выпуская пар; 
-при остановке котла из-за загорания сажи или уноса топлива немедленно прекратить подачу топлива и воздуха в топку, перекрыть тягу, остановив дымососы и вентиляторы и полностью перекрыть воздушные и газовые заслонки. 
4.4 При несчастных случаях: 
4.4.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию; 
4.4.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 
4.4.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия);

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1 По окончанию работ оператор обязан: 
5.1.1 Сдать дежурство по котельной, сделав отметку в журнале. 
5.1.2 Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них место. Своевременно сдавать специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты в химчистку (стирку) и ремонт. 
5.1.3 Вымыть руки с мылом и принять душ. 
5.1.4 О всех недостатках обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.